大気テレメータ室空調機　応札仕様書

	住所
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	

	連絡先電話番号
	

	納入予定品

	メーカー：
型　　式：




（２）　環境センター大気テレメータ室
１）空調機本体
	項目
	仕様又は性能
	納入予定品仕様

	形態
	床置き型
	

	冷房能力
	7.1kW以上
	

	暖房能力
	8.0kW以上
	

	省エネ基準達成率
	通年エネルギー消費効率（APF）は5.1以上であること。
	

	電源
	3相200V　50/60Hz　
	

	冷媒
	R32
	

	寸法
	室内機
・固定器具、突起等を含み650mm×400mm×1900mm（幅×奥行き×高さ）以下であり、質量は60kg程度であること。
・ワイヤードリモコンもしくは本体内蔵型操作パネルを有すること
・フィルターは工具を用いず容易に着脱・清掃ができること。

室外機
・固定器具、突起等を含み1000mm×400mm×1100mm（幅×奥行き×高さ）以下であり、質量は70kg程度であること。
	

	その他
	停電復旧後、自動的に運転を再開できること。
	




1

