大気テレメータ室空調機　応札仕様書

| 住所 |  |
| --- | --- |
| 商号又は名称 |  |
| 代表者氏名 |  |
| 連絡先電話番号 |  |
| 納入予定品 | メーカー： 型 式： |

（２）　環境センター大気テレメータ室

１）空調機本体

| 項目 | 仕様又は性能 | 納入予定品仕様 |
| --- | --- | --- |
| 形態 | 床置き型 |  |
| 冷房能力 | 7.1kW以上 |  |
| 暖房能力 | 8.0kW以上 |  |
| 省エネ基準達成率 | 通年エネルギー消費効率（APF）は5.1以上であること。 |  |
| 電源 | 3相200V 50/60Hz |  |
| 冷媒 | R32 |  |
| 寸法 | 室内機 ・固定器具、突起等を含み650mm×400mm×1900mm（幅×奥行き×高さ）以下であり、質量は60kg程度であること。 ・ワイヤードリモコンもしくは本体内蔵型操作パネルを有すること ・フィルターは工具を用いず容易に着脱・清掃ができること。 室外機 ・固定器具、突起等を含み1000mm×400mm×1100mm（幅×奥行き×高さ）以下であり、質量は70kg程度であること。 |  |
| その他 | 停電復旧後、自動的に運転を再開できること。 |  |