## 必要書類
貯蔵施設等設置許可申請について
※窓口で申請をされる場合は、事前にご連絡ください。
書類名 |  | 貯蔵施設 | 特定供給設備 | チェック
1 | 貯蔵施設等設置許可申請書（様式第２８） | ○ | ○
2 | 消防長等の意見書（正本） | ○ | ○
3 | 貯蔵施設/特定供給設備の位置及び構造等の明細書 ※1 | ○ | ○
4 | 貯蔵施設/特定供給設備の位置を示す案内図 | ○ | ○
5 | 貯蔵施設/特定供給設備の付近の状況見取図 ※2 | ○ | ○
6 | 貯蔵施設の構造図 ※3 | ○ | -
7 | 特定供給設備の全体配置図 | - | ○
8 | 特定供給設備の配管系統図 | - | ○
9 | 特定供給設備の基礎構造図 | - | ○
10 | 特定供給設備の機器一覧 | - | ○
11 | 特定供給設備の各機器の仕様書 ※4 | - | ○
12 | 特定供給設備の各機器の強度計算書 ※4 | - | ○
13 | 手数料 \21,000×件数（佐賀県収入証紙） | ○ | ○
※1 | 明細書には「設置の目的」「貯蔵能力」「技術上の基準への対応状況」を記載すること。
※2 | 付近図には、第１種保安物件、第２種保安物件及び火気の対象物件を明記し、当該
貯蔵施設/特定供給設備までの距離を直線で記載すること。
※3 | 構造図には、平面図、側面図、配筋図並びに扉図を含めることとする。
※4 | 仕様書・強度計算書が必要な機器の詳細については「参考」シートを参照してください。
［提出先］
〒840-8570
佐賀市城内一丁目１番５９号
佐賀県 政策部 危機管理・報道局 危機管理防災課消防保安室 保安担当（新館３Ｆ）
Tel ：0952-25-7027
FAX ：0952-25-7262
Mail：kikikanribousai＠pref.saga.lg.jp

## 様式第28
様式第28（第51条関係）
×整理番号
×審査結果
|  |  | ×受理年月日 | 年 月 日
×認定番号
貯蔵施設等設置許可申請書
年 月 日
佐賀県知事 殿
氏名又は名称及び 法人にあっては その代表者の氏名
住所
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３６条第1項の規定により許可を受けたいので、次のとおり申請します。
１ 貯蔵施設又は特定供給設備を設置しようとする販売所の名称及び所在地
名称
所在地
２ 設置しようとする貯蔵施設又は特定供給設備の所在地
設備名称
所在地
（備考） | １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ×印の項は記載しないこと。
【個人情報について】 お預かりした個人情報は、その目的を達成するためにのみ使い、ご本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。 詳しくは、佐賀県のホームページの「佐賀県個人情報保護方針」をご覧ください。

## 貯蔵施設明細書（例）
貯蔵施設の位置及び構造等の明細書
１．設置の理由
２．販売所の名称、所在地及び貯蔵施設の位置等
販売所の名称
販売所の所在地
貯蔵施設の位置
| 貯蔵施設の面積 |  |  | m2
| 貯蔵施設の障壁 |  | 無 ・有 （補強コンクリートブロック造）
３．貯蔵施設の技術上の基準に対応する事項
（液化石油ガス法施行規則第14条各号及び第16条第７号）
| 号 | 対 応 事 項
| 第14条第１号 | 警戒標
|  | (1) 掲示位置 |  |  | 貯蔵施設入口及び側面
(2) 表示内容
① ＬＰガス貯蔵施設
② 燃（赤色文字）
③ 火気厳禁（赤色文字）
④ 無断立入禁止（赤色文字）
| 第２号 | 施設距離
|  | (1) 貯蔵施設面積 |  |  | 0 | m2
|  | (2) 施設距離 |  |  | ※施設距離の（ ）内は障壁設置時の距離を示す。
|  |  | 保安物件 |  | 施設距離 |  | 実測距離 | 対象物件
|  |  | 第１種保安物件 |  | m | ( m) | m
|  |  | 第２種保安物件 |  | m | ( m) | m
|  | (3) 施設距離の不足に対する障壁の必要性 |  |  |  |  | 有 ・ 無
| 第３号 | 障 壁
(1) 障壁の構造
|  |  | ① 材料 |  | コンクリートブロック
|  |  | ② 寸法 |  | (高さ) | cm | (厚さ) |  | cm
|  |  | ③ 配筋 |  | 鉄筋 | mm, |  | mm
[5 empty] | 間隔 (縦) | cm | (横) |  | cm
(2) 扉の構造
|  |  | ① 材料 |  | 鋼板
|  |  | ② 寸法 |  | (厚さ) | mm | (高さ) |  | cm
[5 empty] | (幅) | cm
|  |  | ③ 補強 |  | 等辺山形鋼
[5 empty] | (枠) 50 mm × 50 mm |  | (内) 30 mm × 30 mm
間隔 (縦) 39 cm (横) 33.5 cm
| 第４号 | 屋根材等
|  |  | 屋根組及び屋根の材料 |  |  | 軽量鉄骨、繊維強化セメント板
| 第５号 | 滞留防止措置
|  | (1) 貯蔵施設面積 |  |  | 0 | m2
|  | (2) 法定換気口面積 |  |  | 0 | m2 × 300cm2/m2 = |  | 0 |  | cm2
(3) 換気口面積
|  |  |  | 開口部面積 (縦) |  | cm × (横) |  | cm × |  | 箇所
[5 empty] | ＝ | 0 | cm2 > | 0 |  | cm2
| 第６号 | 消火器
|  | (1) 型式 |  |  | 型（Ａ-●・Ｂ-●・Ｃ）
|  | (2) 個数 |  |  | 個
(3) 設置場所
| 第16条第７号 | 火気距離等
(1) 火気の種類
|  | (2) 火気までの距離 |  |  |  | ｍ
|  | (3) 火気との距離が２ｍ以内の場合の障壁 |  |  |  |  | 該当有 ・ 該当なし
① 材料
② 高さ
|  |  | ③ 迂回水平距離 |  |  | ｍ

## 特定供給設備明細書（例）
特定供給設備の位置及び構造等の明細書（バルク貯槽）
１．設置の理由
【設置先】の新設に伴い、【設置の目的】を行うため、貯蔵能力●トン型のバルク貯槽による特定供給設備を設置し、液化石油ガスを供給するため。
２．特定供給設備の設置先名称及び所在地
設置先名称
所在地
３．特定供給設備の概要
|  | 設備内容 |  |  |  |  | 規格及び仕様 |  |  |  |  | 設置数 | 備考
| 1 | ●トン型バルク貯槽 |  |  |  |  | 内容積 |  |  | Ｌ |  | 1基
| 2 | ●●式蒸発器 |  |  |  |  | 能力 |  |  | kg/h |  | 1基
| 3 | 圧力調整器 |  |  |  |  | 1次側 |  |  | kg/h |  | 1台 | ●●に設置
[7 empty] | 1次側 |  |  | kg/h |  | 1台 | ●●に設置
[7 empty] | 2次側 |  |  | kg/h |  | 1台 | ●●に設置
| 4 | ガス漏れ検知警報設備 | [9 empty] | 1式 | ●●に設置
| 5 | 付帯配管設備 | [9 empty] | 1式
４．貯蔵能力
Ｗ=0.85wV
|  | W | ： | 貯蔵能力（ｋｇ）
|  | w | ： | 常用の温度における液化石油ガスの比重 0.473
|  | V | ： | 貯槽の内容積（L)
| W ＝ 0.85×0.473× |  |  |  |  | ＝ |  | kg
[6 empty] | ≒ |  | kg
５．特定供給設備の技術上の基準に対応する事項
（液化石油ガス法施行規則第54条各号）
| 号 |  | 対 応 事 項 | [10 empty] | 備考
| 第１号 |  | バルク容器の基準 | [10 empty] | 該当なし
| 第２号 |  | バルク貯槽の基準
イ バルク貯槽の基準適合性
高圧ガス保安法第56条の４第１項で定める「特定設備検査合格証」を有するものを設置します。
ロ 設備距離
(1) 設備距離
|  |  |  | 貯蔵能力 |  |  |  | kg
※施設距離の（ ）内は障壁設置時の距離を示す。
|  |  |  | 保安物件 | 施設距離 |  |  |  | 実測距離 |  |  | 対象物件
|  |  |  | 第１種 |  | m | ( m) |  |  |  | m
|  |  |  | 第２種 |  | m | ( m) |  |  |  | m
|  |  | (2) 設備距離の不足に対する障壁の必要性 | [8 empty] | 有 ・ 無
|  |  | (3) 地盤面下に埋設の必要性 | [5 empty] | 有 | ・ | 無
ハ 火気取扱施設距離等
(1) 火気取扱施設の種類
|  |  | (2) 火気取扱施設距離 | [7 empty] | m
(3) 火気取扱施設距離が５ｍ（３トン以上の場合は８ｍ）以上ない場合の
障壁 … 該当なし
|  |  |  | ①材料 | ---
|  |  |  | ②高さ | --- | m |  |  |  | ③迂回水平距離 | --- m
ニ 消火器
|  |  | (1) 型式 |  |  | 型（Ａ- ・Ｂ- ・Ｃ）
|  |  | (2) 個数 |  |  | 個
(3) 設置場所
ホ 規則第19条第３号ハ及び第４号から第６号に対応する事項
| 第19条 |  | ハ バルク貯槽は、次の基準に適合するものを設置します。
| 第３号 |  | (1) 安全弁
バネ式安全弁を設置します。
(2) 液面計
フロート式液面計を設置します。また、液面計には85％表示を朱書し、
液面は常時電話回線によりガス供給者で監視します。
(3) 過充てん防止装置
液受入口に過充てん防止装置を設置します。（最高液面85％）
(4) カップリング用液流出防止装置付き液取入弁
セーフティカップリングを取り付けた液取入弁を設置します。
(5) ガス放出防止器付きガス取出弁
ガス放出防止器を取り付けたガス取出弁を設置します。
| 第19条 |  | (6) ガス放出防止器付き液取出弁
| 第３号 |  |  | ガス放出防止器を取り付けた液取出弁を設置します。
(7) 均圧弁用カップリング
均圧弁にセーフティカップリングを設置します。
(8) プロテクター
(1)～(7)の機器を保護するためプロテクターを設置します。
(9) ＬＰガス、火気厳禁の表示
バルク貯槽の外部から見やすい箇所に｢ＬＰガス｣｢火気厳禁｣と朱書
します。
(10) 緊急連絡先の表示
バルク貯槽の外部から見やすい箇所に緊急連絡先を表示します。
緊急連絡先
電話番号
(11) 腐食防止措置
バルク貯槽は下地処理後、錆止め20μｍ以上/回、上塗り15μｍ
以上/回の塗装を２回実施します。
(12) 転倒防止等措置
バルク貯槽のサドルは、コンクリート基礎にアンカーボルトで固定します。
| 第４号 |  | 漏えい試験
バルク貯槽は、ガスの漏えいがないものを設置します。
| 第５号 |  | ガス漏れ検知器
バルク貯槽のプロテクター内にガス漏れ検知器を設置し、電話回線で
常時監視するシステムと接続します。
| 第６号 |  | バルク貯槽と調整器の間の再液化防止措置 | [10 empty] | 該当なし
| 第２号 |  | ヘ 規則第19条第３号ニ(1)～(5)の基準に対応する事項
| 第19条 |  | ニ 地盤面上に設置するバルク貯槽は、次の基準に適合します。
| 第３号 |  | (1) バルク貯槽の基礎
基礎は、平坦なコンクリート盤とし、水平、かつ、地盤面から５cm以上
高くします。
(2) 車両接触防止措置
バルク貯槽の周囲は､ガードレール(鉄板)で囲み、車両の接触を防止
します。
(3) バルク貯槽の固定
バルク貯槽のサドルは、アンカーボルトで基礎と固定します。
(4) バルク貯槽の接地
バルク貯槽は、アース棒（10φ×500mm）で大地と電気的に接続します。
(5) 安全弁の放出管
バルク貯槽の安全弁の放出管は、貯槽頂部から10cm以上の高さで、
開口部は上向きとし、先端にレインキャップを取り付けます。
| 第２号 |  | ト 地盤面下に埋設するバルク貯槽 | [10 empty] | 該当なし
| 第２号 |  | チ 貯蔵能力が3,000kg以上のバルク貯槽 | [10 empty] | 該当なし
| 第３号 |  | 第18条第４号から第７号まで、第10号及び第19号から第21号に対応する事項
| 第18条 |  | バルク貯槽、気化装置、調整器等の選定 | [10 empty] | 別紙1
| 第４号 |  |  | 一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量に適応する数量の液化
石油ガスを供給しうるものを設置します。
| 第５号 |  | 腐食、割れ等の欠陥
バルブ、受入・払出配管及び供給管は、使用上支障のある腐食、割れ
等の欠陥がないものを使用します。
| 第６号 |  | 腐食防止措置
バルブ、受入・払出配管及び供給管には、腐食を防止する措置を講じ
ます。
| 第７号 |  | 使用材料
バルブ、受入・払出配管及び供給管の材料は、その使用条件等に
照らし適切なものを使用します。
| 第10号 |  | 漏えい試験
バルブ､受入･払出配管及び供給管は、漏えい試験に合格するものを
使用します。
| 第19号 |  | 気化装置に関する基準
イ 腐食、割れ等の欠陥
使用上支障のある腐食、割れ等の欠陥がないものを使用します。
|  |  | ロ 耐圧試験 |  |  |  |  | Mpa
ハ 加熱方式
ニ 液流出防止方式
ホ 温水部の凍結防止措置
※ 気化装置のメーカー、型式等
(1) メーカー
(2) 型式
|  |  |  | (3) 処理能力 |  |  |  |  | kg/h
| 第20号 |  | 調整器に関する基準
イ 腐食、割れ等の欠陥、液化石油ガスへの適合性
使用上支障のある腐食、割れ、ねじのゆるみ等の欠陥がなく、かつ、
消費する液化石油ガスに適合したものを使用します。
ロ 耐圧試験、気密試験
次の耐圧試験、気密試験に合格するものを使用します。
(1) ２段式減圧用２次側のものを除く調整器
耐圧試験 2.6MPa以上 気密試験 1.56MPa以上
(2) ２段式減圧用２次側の調整器
耐圧試験 0.8MPa以上 気密試験 0.15MPa以上
| 第18条 |  | ハ 調整圧力、閉そく圧力（２段式減圧用１次側のものを除く。）
| 第20号 |  |  | 次の調整圧力、閉そく圧力のものを使用します。
(1) 生活用の調整器
調整圧力 2.3kPa以上3.3kPa以下 閉そく圧力 3.5kPa以下
(2) 生活用以外の調整器
調整圧力、閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものを
使用します。
※ 調整器の種類、メーカー、型式等
(1) 種類
(2) メーカー
|  |  |  | (3) 型式 |  | １次側（気化装置出口）
１次側（貯槽気相ライン
２次側
|  |  |  | (4) 容量 |  | １次側（気化装置出口） | [6 empty] | kg/h １個
[6 empty] | １次側（貯槽気相ライン | [6 empty] | kg/h １個
[6 empty] | ２次側 |  |  |  | kg/h |  | ２個
| 第21号 |  | 地下室等に係る供給管の緊急遮断装置 | [10 empty] | 該当なし
| 第22号 |  | ハ 対震自動ガス遮断器
調整器の１次側と２次側の間の中圧部分に２個設置します。
| 第４号 |  | 供給管に関する基準
イ 高圧部の耐圧試験
バルク貯槽と調整器（２段式減圧用２次側のものを除く。）の間に設置
される管は、2.6MPa以上の耐圧試験に合格するものを使用します。
ロ 中圧部の耐圧試験
２段式減圧用１次側調整器と２次側調整器の間に設置される管は、
0.8MPa以上の耐圧試験に合格するものを使用します。

## 別紙１
別紙１
バルク貯槽、気化装置、調整器及びガスメーターの選定根拠
１．設計条件
| 使用貯槽の種類 |  | Ｌ（ |  | kg）バルク貯槽
| 液化石油ガスの規格 | い号（PP95％以上）
| 最大消費数量 |  | kg/h
| 平均稼働時間 |  | 時間
【最大消費数量算定根拠】
| 器具 | 消費数量 (kg/h) | 台数 | 同時 使用率 | 総消費数量 (kg/h)
0
0
0
0
0
| 合計 |  |  |  | 0
２．ローリ充てん周期
| 貯槽貯蔵量 × 2/3 |  | = | × 2/3 |  | = |  | 日
| 最大消費数量 × 平均稼働時間 |  |  | ×
３．気化装置の選定
| 最大消費数量×1.2＝ | × 1.2 ＝ |  |  |  | kg/hを採用
４．調整器の選定
| 最大消費数量×1.5＝ | × 1.5 ＝ |  |  | １次側： |  | kg/h |  | 個 採用
[5 empty] | ２次側： |  | kg/h |  | 個 採用
５. ガスメーターの選定
| 最大消費数量×0.482×1.2＝ |  | × 0.482 × 1.2 ＝
m3/h採用

## 参考
参考
バルク貯槽、気化装置、バルブ等に関する添付書類一覧
|  | 対象機器 | 仕様書 | 強度計算書 | 図面 | その他
| 1 | バルク貯槽 | ○ | ○ | ○
| 2 | 気化装置 | ○ | ○ | ○
| 3 | ガス放出防止器 |  | ○ | ○
| 4 | フランジ型ボールバルブ |  | ○ | ○
| 5 | フランジ型ストレーナー |  | ○ | ○
| 6 | ブロー弁 |  | ○ | ○
| 7 | ネジ込み型ストップ弁 |  | ○ | ○
| 8 | ２段式１次側圧力調整器 |  | ○ | ○ | 流量性能曲線
| 9 | ２段式２次側圧力調整器 |  | ○ | ○ | 流量性能曲線
| 10 | 供給管 |  | ○
| 11 | フレキシブルメタルホース |  | ○ | ○
| 12 | ＬＰガス検知警報器 | ○ |  | ○
| 13 | 対震自動ガス遮断弁 |  | ○ | ○
| 14 | 圧力計 |  |  | ○